Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

|  |
| --- |
| Главное управление МЧС России по Красноярскому краю |
| Управление надзорной деятельности |
| 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68 тел.8 (3912) 11-45-95 |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  по г. Назарово и Назаровскому району |
| 662200, г. Назарово, ул.Чехова,13, тел. 8(391-55) 5-06-83 |

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля

Предписания № 100/1

Об устранении нарушении обязательных требований пожарной безопасности

|  |
| --- |
| вручается: Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «САХАПТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» ИНН 2456007341, ОГРН 1022401590067 |
| (указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)  ), |

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора г. Назарово и Назаровского района Красноярского края по пожарному надзору Шкоркина В.В. от 27.10.2021 г. № 100.

В период с 08.10.2021 года по 13.10.2021 года, 2 (два) рабочих дня, 8 часов, проведена плановая выездная проверка Чирковым Михаилом Сергеевичем государственным инспектором г. Назарово и Назаровского района Красноярского края по пожарному надзору капитаном внутренней службы, зданий, помещений, территории, которыми владеет и (или) пользуется Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «САХАПТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА», проверка была проведена по адресу (местоположению): ***Россия, Красноярский край, Назаровский район, с.Сахапта, ул.Лесная,8***

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МБОУ «Сахаптинская СОШ» Кучинская Н.И.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения** | **Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены** | **Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности** | **Отметка о выполнении** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Отсутствуют (не предоставлены) средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. | **п.30.** **Правил противопожарного режима в Российской Федерации:** На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. | 10.08.  2022 г. |  |
| 2 | Помещения на 1-ом этаже возле пищеблока используемого под хранение инвентаря не защищено автоматической пожарной сигнализацией. | **п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:**  1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:  2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=84BC1EB49A0CD61E770D3AC9833EABC6A314294355382AF6BA818A70043FjBB) «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.  **ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:**  «В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений [статьи 64](consultantplus://offline/ref=84BC1EB49A0CD61E770D3AC9833EABC6A3152B4158312AF6BA818A7004FB0DA4E3769CC13F0607BD3DjBB), [части 1 статьи 82](consultantplus://offline/ref=84BC1EB49A0CD61E770D3AC9833EABC6A3152B4158312AF6BA818A7004FB0DA4E3769CC13F0606BB3DjFB), [части 7 статьи 83](consultantplus://offline/ref=84BC1EB49A0CD61E770D3AC9833EABC6A3152B4158312AF6BA818A7004FB0DA4E3769CC13F0606B43DjAB), [части 12 статьи 84](consultantplus://offline/ref=84BC1EB49A0CD61E770D3AC9833EABC6A3152B4158312AF6BA818A7004FB0DA4E3769CC13F0609B83Dj8B), частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению».  **ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.208 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»**: Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности;  **п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»**: «D зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать ауп и (или) спс все помещения независимо от площади, кроме помещений:  - с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки;  - венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов;  - категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности;  - лестничных клеток;  - тамбуров и тамбур-шлюзов;  - чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2).  Примечание - в лифтовых холлах и безопасных зонах предусматривается установка только СПС».  **п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»:** «В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:  - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);  - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;  - категории В4 и Д по пожарной опасности;  - лестничных клеток». | 10.08.  2022 г. | выполнено |
| 3 | Допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (светильником) в помещении туалета на первом этаже. | п.35. **Правил противопожарного режима в Российской Федерации:**  в) Запрещается: эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами. | 10.08.  2022 г. | выполнено |
| 4 | Отсутствует свободное открывания изнутри без ключа замков на дверях эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу из помещений игровой, детских групп, дверь второго эвакуационного выхода с 1-го этажа, дверь, ведущую на открытую лестницу со 2-го этажа. Эвакуационные двери закрыты на замки, открывание которых невозможно без ключа. | п. 26 **Правил противопожарного режима в Российской Федерации:** Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.  Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. | 10.08.  2022 г. | выполнено |
| 5 | Отсутствует освещение (нет лампы освещения) над вторым эвакуационным выходом с 1-го этажа, ведущего непосредственно наружу. | п. 23 **Правил противопожарного режима в Российской Федерации:** При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 10.08.  2022 г. |  |
| 6 | Отсутствует освещение (нет лампы освещения) над вторым эвакуационным выходом из старшей детской группы, ведущего непосредственно наружу. | п. 23 **Правил противопожарного режима в Российской Федерации:** При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 10.08.  2022 г. |  |
| 7 | После замены светильника в музыкальном зале, не поведена работа по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения потолочного перекрытия электрическими проводами. | п.15. **Правил противопожарного режима в Российской Федерации:** Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. | 10.08.  2022 г. |  |
| 8 | Отсутствуют указатели к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями. | п. 48. **Правил противопожарного режима в Российской Федерации:** Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения | 10.08.  2022 г. |  |
| 9 | Отсутствует (не предоставлен) акт по очистке вентиляционных камер, воздуховодов от горючих отходов не реже 1 раза в год. | п. 43. **Правил противопожарного режима в Российской Федерации:** Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | 10.08.  2022 г. | выполнено |
| 10 | Не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре и ограждений на крыши с составлением протокола испытаний. Предоставленный протокол испытаний от 10.03.2016г. | п. 17. **Правил противопожарного режима в Российской Федерации:** руководители организаций: б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | 10.08.  2022 г. | выполнено |

Предложенные мероприятия являются обязательными  для  контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством  Российской Федерации обязанность  по  соблюдению  обязательных  требований  пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное  обжалование в установленном  законодательством  Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в \_\_\_\_3\_\_ 2022 г.

(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться

имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за

обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности

для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и

ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных

квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено

соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Назарово и

Назаровского района Красноярского края

по пожарному надзору Чирков М.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора (подпись)

по пожарному надзору)

« 13» октября 2021 г. М.Л.П.\*

директор МБОУ

«Сахаптинская средняя общеобразовательная школа»

Кучинская Н.И.

( должность, фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

« 13» октября 2021 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391)227-09-19